|  | # Železnice slovenskej republiky, bratislava # CENTRUM LOGISTIKY A OBSTARÁVANIA Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 |
| --- | --- |

|  | Naše číslo | Vybavuje/linka | Bratislava |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0130/2016/CLaO/ŠiL | Šimončičová/02 2029 2463 | 18.02.2016 |

# Výzva na predloženie cenového návrhu

Obstarávateľ v rámci postupu „Prieskum trhu“  Vás týmto vyzýva ako predkladateľa na predloženie cenového návrhu na predmet zákazky:

# „Komplexná rekonštrukcia rozvádzača automatiky náhradného zdroja elektriny (ďalej aj „NZE“) v OR Zvolen“

Miesto plnenia zákazky: Zvolen, Vígľaš, Lovinobaňa, Urbánka

Lehota / termín plnenia zákazky:

1)  Dodávka tovaru (do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy)

2)  Demontáž starých a montáž nových zariadení (do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy)

3) PD skutočného vyhotovenia, t.j. technická dokumentácia nových zariadení (do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy).

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č.1 a v Prílohe č. 2

Požiadavky na  cenový návrh:

- Cenový návrh musí byť predložený v slovenskom, prípadne českom jazyku. V prípade iného jazyka je potrebný úradný preklad do jazyka slovenského.

- Variantné riešenie: nepripúšťa sa.

- V cenovom návrhu žiadame uviesť celkovú cenu za zákazku v zložení:

- navrhovaná celková cena bez DPH

- sadzba DPH

- výška DPH

- navrhovaná celková cena vrátane DPH

- Príloha č. 3 - Zoznam položiek

Návrh, ktorý nebude mať ocenené všetky položky v Prílohe č. 3  nebude hodnotený.

Ak nie ste platiteľom DPH v Slovenskej republike, na túto skutočnosť je potrebné upozorniť v cenovom návrhu.

V cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky.

Navrhovaná cena musí byť vyjadrená v eurách.

Upozornenie: Na požadovaný predmet zákazky ŽSR neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie zmluvy. Úspešný predkladateľ bude oprávnený vystaviť faktúru najskôr v deň splnenia predmetu zákazky. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia ŽSR.

Náklady, ktoré vzniknú predkladateľovi v súvislosti s prípravou a predložením cenovej ponuky, s rokovaním o uzavretí zmluvy a s prípravou návrhu zmluvy a pod., znáša v plnom rozsahu bez ohľadu na ich povahu a rozsah predkladateľ, a to aj v prípade, ak z akýchkoľvek dôvodov k uzavretiu zmluvy nedôjde.

4)  V cenovom návrhu žiadame predložiť nasledovné dokumenty:

a)  Aktuálny doklad o oprávnení  dodávať tovar / uskutočňovať stavebné práce / poskytovať službu ku dňu lehoty na predkladanie cenového návrhu, ktorým preukážete spôsobilosť plniť predmet zákazky (upozorňujeme, že obstarávateľ za aktuálny doklad neuzná výpis zo stránky www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk., prípadne inej obdobnej stránky).

b) Osvedčenie o vykonaných skúškach ako stavbyvedúci vydaným Slovenskou komorou stavebných inžinierov a platným autorizačným osvedčením vydaným Slovenskou komorou stavebných inžinierov v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov pre nasledovná kategória:

30 - technické, technologické a energetické vybavenie stavieb (33 – elektrotechnické

zariadenia).

Doklady budú predložené ako kópia s originálom odtlačku pečiatky a s originálom podpisu                             pracovníka, na ktorý je doklad vystavený.

V prípade, ak navrhovateľ predloží osvedčenie vydané SKSI, v ktorom nebude uvedené aj odborné zameranie v rámci danej kategórie (osvedčenie vydané SKSI po 1.januári 2005) je potrebné k osvedčeniu doložiť aj Potvrdenie od SKSI s uvedením podrobnejšieho rozsahu odborného zamerania v rámci získaného oprávnenia.

c) Čestné prehlásenie, že  menovaný stavbyvedúci bude k dispozícii po celú dobu plnenia predmetu zákazky.

d)  Čestné prehlásenie, že v prípade úspešnosti návrhu uzatvorí a predloží obstarávateľovi  zmluvu  na odobratie odpadu vzniknutého počas realizácie stavby s odberateľom, ktorý  má oprávnenie  na  nakladanie s odpadmi podľa § 89 a § 97 zákona č. 79/2015 Z. z.   o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho vykonávacích predpisoch.

Vzhľadom na prijatie nového zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, môže predkladateľ predložiť doklady s odberateľom, ktorý má oprávnenie na nakladanie s odpadmi podľa § 7 a § 8 zákona č. 223/2001 Z. z.   o odpadoch v znení  neskorších predpisov. Zároveň v tomto prípade, musí predkladateľ jednoznačne preukázať, že uvedené doklady sú platné aj po nadobudnutí účinnosti nového zákona, t. j. od 1.1.2016.

e) 	Čestné prehlásenie predkladateľa, že v prípade úspešnosti cenového návrhu sa bude  ako zhotoviteľ, prípadne jeho podzhotovitelia riadiť pri nakladaní a iným zaobchádzaním s odpadom v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho vykonávacích predpisov.

f) 	Osvedčenie o odbornej spôsobilosti udelené bezpečnostným orgánom fyzickým osobám na vykonávanie určených činností na UTZ elektrických v zmysle § 26 Vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach podľa Prílohy č. 1, Časť 5 v rozsahu:

E2: Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC  a 1 500 V DC vrátane

E9: Náhradné zdroje elektriny na prevádzkovanie dráhy.

g)  Oprávnenie udelené bezpečnostným orgánom na vykonávanie určených činností podľa § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bod 1, písm. a) na montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky pre elektrické zariadenia železničných dráh v zmysle Vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach podľa Prílohy č. 1, Časť 5 v rozsahu:

E2: Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC  a 1 500 V DC vrátane

E9: Náhradné zdroje elektriny na prevádzkovanie dráhy.

V prípade, že predkladateľ požadovaný doklad nemá, môže predložiť platný doklad subdodávateľa a zároveň čestné prehlásenie subdodávateľa, že predmetné činnosti bude pre navrhovateľa vykonávať.

h)  Doklad o absolvovaní školenia  v rozsahu znalostí určených pre zamestnancov iných zamestnávateľov, ktorí budú  vykonávať pracovnú činnosť na pracoviskách ŽSR  a v jej priestoroch za podmienok stanovených v článkoch 452 – 459 v predpise ŽSR Z 2 – Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky /ďalej len „Z 2“/ alebo predkladateľ predloží  čestné prehlásenie,  že v prípade úspešnosti návrhu zabezpečí školenie zamestnancov v rozsahu znalostí určených pre zamestnancov iných zamestnávateľov za podmienok stanovených v článkoch 452 – 459 predpisu ŽSR Z 2 a predloží taký doklad o absolvovaní pred podpisom zmluvného vzťahu.

Upozornenie :

Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky  zabezpečuje vnútorná organizačná jednotka -   Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie (ďalej len  „ÚIVP“).

Všetky náklady a výdavky spojené so zabezpečením a absolvovaním školenia znáša  predkladateľ  bez akéhokoľvek finančného nároku u obstarávateľa.

Obstarávateľ zároveň prikladá oficiálny link webovej stránky ÚIVP:

http://www.zsr.sk/slovensky/o-nas/organizacne-utvary/ustredny-institut-vzdelavania-a-psychologie.html?page_id=554

i)  	Doklad pracovníkov o vykonaní lekárskej prehliadky podľa bodu 453 predpisu ŽSR Z 2 (resp. čestné vyhlásenie, že v prípade úspešnosti zabezpečí lekársku prehliadku v zmysle predpisu ŽSR Z 2 podľa bodu 453 pre daných pracovníkov).

j) Čestné prehlásenie predkladateľa, že v prípade úspešnosti cenového návrhu predloží  predkladateľ v zmysle článku 452 predpisu „Z2" vypracovanú a podpísanú písomnú dohodu, ktorá bude obsahovať formu spolupráce ŽSR a predkladateľa pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, koordináciu činností a vzájomnú informovanosť v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vzor písomnej dohody bude vypracovaný zo strany obstarávateľa . Písomná dohoda bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy . Po doručení zmluvy podpísanej a zverejnenej v centrálnom registri zmlúv zo strany obstarávateľa úspešnému prekladateľovi , predkladateľ je povinný doručiť obstarávateľovi do 10 pracovných dní  od začatia realizácie diela obojstranne podpísanú písomnú dohodu, postačuje kópia v jednom vyhotovení, ktorá bude tvoriť súčasť spisovej dokumentácie.

Ďalšie požiadavky obstarávateľa: obstarávateľ požaduje, aby súčasť cenového návrhu tvorilo Vyplnené „Prehlásenie pre účely posúdenia obchodného partnera“ o tom či je závislou                        osobou voči ŽSR v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Prehlásenie tvorí súčasť Výzvy ako príloha č. 4.

Požadované doklady musia byť platné a môžu byť predložené ako fotokópie. Čestné prehlásenie a prehlásenia musia byť podpísané predkladateľom alebo osobou oprávnenou konať za predkladateľa v záväzkových vzťahoch. Poznámka: Osoba oprávnená konať za predkladateľa je tá, ktorej toto právo vyplýva z obchodného alebo živnostenského registra.

Upozornenie: Od úspešného predkladateľa si ŽSR pred podpisom zmluvného vzťahu vyžiada originál resp. úradne osvedčenú fotokópiu originálu dokladov, ktoré predložil vo svojom cenovom návrhu. V prípade ich nepredloženia, ŽSR s úspešným predkladateľom  neuzatvorí zmluvný vzťah.

Úspešný predkladateľ je povinný poskytnúť obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie zmluvy  na predmet zákazky do 15 kalendárnych dní , ak bol zo strany obstarávateľa písomne vyzvaný k podpisu zmluvy.  V prípade,  ak úspešný predkladateľ, ktorý sa umiestnil na prvom mieste odmietne poskytnúť súčinnosť na uzatvorenie zmluvy na predmet zákazky do vyššie uvedeného termínu,  obstarávateľ  si uplatňuje právo vyzvať  v poradí druhého predkladateľa k podpisu predmetnej zmluvy. V prípade, ak aj v poradí druhý predkladateľ odmietne podpísať zmluvu,  obstarávateľ vyzve v poradí tretieho predkladateľa .

Odporúčame, aby návrh bol zviazaný pevnou väzbou, ktorá nie je rozoberateľná, všetky listy v návrhu boli očíslované a parafované, aby sa zabránilo manipulácii a porušeniu postupnosti dokladov.

Cenový návrh zasielajte na adresu:  ŽSR- Centrum logistiky a obstarávania

Klemensova 8

813 61 Bratislava

# Obal označte heslom:  „NEOTVÁRAŤ - 0130/2016/CLaO/ŠiL –  „KR rozvádzača automatiky NZE v OR Zvolen“

Obal musí obsahovať obchodné meno a sídlo predkladateľa.

Lehota na predloženie cenového návrhu uplynie  10.03.2016 o 14:00 hod. SEČ.

Cenový návrh musí byť podpísaný štatutárnym orgánom predkladateľa alebo osobou oprávnenou konať za predkladateľa.

Cenový návrh musí byť predložený v listinnej podobe a 1 x na CD alebo DVD nosiči, označeným heslom a s kompletným obsahom návrhu. Ponuka na CD alebo DVD nosiči musí byť identická s návrhom predloženým v listinnej podobe.

Cenový návrh predložený po uplynutí lehoty na predloženie cenového návrhu, bude vrátený predkladateľovi neotvorený.

Kritériom na vyhodnotenie cenového návrhu je  celková cena za celý predmet zákazky.

Obstarávateľ hodnotí vždy cenu bez DPH.

Úspešným cenovým návrhom je cenový návrh s najnižšou cenou.

Predložením cenového návrhu nevzniká právny nárok na uzatvorenie zmluvného vzťahu. Na uzatvorenie zmluvného vzťahu bude úspešný predkladateľ písomne vyzvaný zo strany ŽSR.

ŽSR zašle informáciu o vyhodnotení cenových návrhov jednotlivým predkladateľom v lehote do 5 pracovných dní odo dňa ukončenia vyhodnotenia cenových návrhov.

Kontaktné údaje, na ktoré je možné zaslať žiadosť o vysvetlenie tejto Výzvy:

otázky zasielajte na e-mailovú adresu: simoncicova.lucia@zsr.sk, telef. číslo: 02/2029 2463 najneskôr do 01.03.2016 do 10.00 hod SEČ.

Na žiadosti zaslané po uplynutí uvedenej lehoty sa neprihliada.

Upozornenie:

Všetky odpovede na žiadosti o vysvetlenie tejto výzvy a  oznámenia  súvisiace s touto výzvou budú zverejnené v profile na webovom sídle (www.zsr.sk).

V návrhu žiadame uviesť:

| Kontaktná osoba: |  |
| --- | --- |
| Telefón: |  |
| E-mail: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| IČ DPH: |  |
| Celý názov banky: |  |
| SWIFT (BIC) kód: |  |
| IBAN |  |
| Číslo účtu: |  |

Obstarávateľ si vyhradzuje právo:

- doplniť Výzvu,

- zmeniť Výzvu,

- zrušiť vyhlásenú Výzvu,

- predĺžiť lehotu na predkladanie cenového návrhu.

S pozdravom

.............................................

Lucia Šimončičová,v.r.

Manažér logistiky a obstarávania

ŽSR – Centrum logistiky a obstarávania

Prílohy:

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 2 - Investičné zadanie

Príloha č. 3 - Zoznam položiek

Príloha č. 4 - Prehlásenie pre účely posúdenia obchodného partnera

Príloha č. 5 - Všeobecné obchodné podmienky

Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zákazky

# Názov predmetu zákazky:  „Komplexná rekonštrukcia rozvádzača automatiky NZE v OR Zvolen“

# Kódy CPV:

45255400-3 Montážne práce

45111300-1 Demontážne práce

45317300-5 Elektroinštalačné práce na elektrických rozvádzačoch

45317000-2 Iné elektroinštalačné práce

Obhliadka miesta zákazky:

# V súvislosti s požadovaným predmetom zákazky obstarávateľ odporúča vykonanie obhliadky miesta zákazky. V prípade, že sa na takejto obhliadke predkladateľ nezúčastní, obstarávateľ má za to, že predkladateľ objekt obhliadky pozná.

Vzhľadom k špecifikácii predmetu obstarávania obstarávateľ odporúča obhliadku.

Kontaktná osoba na obhliadku: Pavol Žigo, vedúci oddelenia, OR ZV, Sekcia EE, e-mail: zigo.pavol@zsr.sk, telef. kontakt: 0911 994 117.

Termín obhliadky:  26.02.2016 o 9:00hod.

Miesto stretnutia: Oblastné riaditeľstvo Zvolen, M.R. Štefánika 295/2, Zvolen

# Účasť na obhliadke je nutné vopred nahlásiť telefonicky alebo elektronicky kontaktnej osobe minimálne 1 pracovný deň pred obhliadkou.

# Opis predmetu zákazky: v zmysle investičného zadania.

Zdôvodnenie stavby a jej cieľov:

Z dôvodu morálnej, technickej a ekonomickej zastaranosti existujúcich zariadení rozvádzačov automatiky a niektorých strojných častí NZE, ktoré sú v prevádzke už 35 rokov, ako aj nedostupnosti súčiastok a náhradných dielov, ktoré tieto zariadenia obsahujú, je potrebná výmena zariadení rozvádzačov automatiky za novšie, spoľahlivejšie a ekonomickejšie s modernejšími technickými parametrami a funkciami, ako aj novšou technológiou a dostupnými náhradnými dielmi.

Súvisiace stavby

# S výmenou zariadenia rozvádzačov automatiky NZE súvisia:

- V ŽST Zvolen osobná stanica a v AB OR Zvolen sa vymení len samotný rozvádzač automatiky s rozvádzačom na prepínanie automatiky.

- V ŽST Vígľaš, Lovinobaňa a výhybni Urbánka sa vymení okrem rozvádzača automatiky aj alternátor a motorická časť vrátane vzduchotechniky.

# Členenie stavby : Stavebné objekty a prevádzkové súbory:

Prevádzkové súbory (PS):

PS 01 ŽST Zvolen osobná stanica – technológia NZE

PS 02 Budova OR Zvolen – technológia NZE

PS 03 ŽST Vígľaš – technológia NZE

PS 04 ŽST Lovinobaňa – technológia NZE

PS 05 Výh. Urbánka – technológia NZE

Technická špecifikácia - súhrnné riešenie stavby:

Plne v zmysle priloženého Investičného zadania.

Množstvo, rozsah:

# 1) Dodávka tovaru

# 2) Demontáž starých a montáž nových zariadení

# 3) PD skutočného vyhotovenia, t.j. technická dokumentácia nových zariadení

Príloha č. 2 – Investičné zadanie:

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA

OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO ZVOLEN
SEKCIA ENERGETIKY A ELEKTROTECHNIKY

M. R. Štefánika 295/2, 960 01 Zvolen

A14038 Komplexná rekonštrukcia

rozvádzača automatiky NZE

v OR Zvolen
Investičné zadanie stavby

OBSAH

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA.................................................................................................... 	3

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTOR...............................................................		3

1.1. Stavba.........................................................................................................................		3
1.2. Stavebník....................................................................................................................		3

1.3. Termíny......................................................................................................................		3
1.4. Projektant...................................................................................................................		3
1.5. Správca objektu..........................................................................................................		3

2. PREHĽAD POUŽITÝCH PODKLADOV...............................................................................		4

3.ZDÔVODNENIE STAVBY A JEJ CIEĽOV............................................................................		4
4.SÚVISIACE STAVBY.........................................................................................................		4
5.ČLENENIE STAVBY..........................................................................................................		4

B. SÚHRNNÉ RIEŠENIE STAVBY......................................................................................	4

1. TECHNICKO-EKONOMICKÉ HODNOTENIE.........................................................................	4

1.1. Východiskový a cieľový stav vrátane širších súvislosti stavby....................................		4
1.2. Hodnotenie technicko-ekonomickej úrovne stavby...................................................		5
1.3. Analýza rizík a neistôt.................................................................................................		5

2. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA.......................................................................................	5

2.1. Základné údaje o stavbe.............................................................................................	5

    - Charakter stavby....................................................................................................		5

    - Stručný popis stavby z hľadiska účelu a funkcie....................................................		5
2.1.3 Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné pásma...	5
2.1.4 Vplyv stavby na životné prostredie............................................................................	6
2.2. Územie výstavby a technická koncepcia stavby...........................................................	6

3. POPIS STAVEBNÝCH OBJEKTOV A PREVÁDZKOVÝCH SÚBOROV..................................		6

3.1. PREVÁDZKOVÉ SÚBORY................................................................................................	6

    - PS 01 – Zvolen osobná stanica, technológia NZE.....................................................		6

    - PS 02 – Budova OR Zvolen, technológia NZE ...........................................................		7

    - PS 03 – ŽST Vígľaš, technológia NZE......................................................................		7

    - PS 04 – ŽST Lovinobaňa, technológia NZE................................................................		8

    - PS 05 – Výhybňa Urbánka, technológia NZE............................................................		9

4. POSTUP VÝSTAVBY..........................................................................................................	10

C. PREPOČET.......................................................................................................................	10

D. DOKLADY...........................................................................................................................	   10

E. VÝKRESOVÁ ČASŤ............................................................................................................  	   10

Investičné zadanie stavby:

(pre zabezpečenie projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti)

A14038 Komplexná rekonštrukcia rozvádzača automatiky NZE v OR Zvolen

- SPRIEVODNÁ SPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

1.1. Stavba

Názov stavby:	Komplexná rekonštrukcia rozvádzača automatiky NZE v OR Zvolen

Miesto stavby:	Zvolen, Vígľaš, Lovinobaňa, Urbánka

Okres:	Zvolen, Detva, Lučenec

Kraj:	Banskobystrický

Katastrálne územie:	Zvolen, Vígľaš, Lovinobaňa, Šíd

Odvetvie:	Doprava

Charakter stavby:	Modernizácia

1.2. Stavebník

Názov stavebníka:	Železnice Slovenskej republiky – Generálne riaditeľstvo, v skrátenej forme „ŽSR GR“

Klemensova 8

813 61 Bratislava

IČO: 31 364 501

Nadriadený orgán:	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie Slobody 6

813 61 Bratislava

IČO: 31 364 501

1.3. Termíny

Termín predloženia zadania stavby: 02/2014

Termín predloženia PD: PD skutočného vyhotovenia (t.j. technická dokumentácia nových zariadení) do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo

Termín realizácie stavby: do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo

1.4. Projektant

Generálny projektant:

Zodpovedný projektant stavby:

Stupeň PD:

1.5. Správca objektu

Správca:	ŽSR OR Zvolen

M.R. Štefánika 295/2

960 01 Zvolen

2. PREHĽAD POUŽITÝCH PODKLADOV

- technická a prevádzková dokumentácia,

- obhliadka na mieste stavby,

3. ZDÔVODNENIE STAVBY A JEJ CIEĽOV

Z dôvodu morálnej, technickej a ekonomickej zastaranosti existujúcich zariadení rozvádzačov automatiky a niektorých strojných častí NZE, ktoré sú v prevádzke už 35 rokov, ako aj nedostupnosti súčiastok a náhradných dielov, ktoré tieto zariadenia obsahujú, je potrebná výmena zariadení rozvádzačov automatiky za novšie, spoľahlivejšie a ekonomickejšie s modernejšími technickými parametrami a funkciami, ako aj novšou technológiou a dostupnými náhradnými dielmi.

4. SÚVISIACE STAVBY

S výmenou zariadenia rozvádzačov automatiky NZE súvisia:

V ŽST Zvolen osobná stanica a v AB OR Zvolen sa vymení len samotný rozvádzač automatiky s rozvádzačom na prepínanie automatiky

V ŽST Vígľaš, Lovinobaňa a výhybni Urbánka sa vymení okrem rozvádzača automatiky aj alternátor a motorická časť vrátane vzduchotechniky.

5. ČLENENIE STAVBY

Prevádzkové súbory (PS):

PS 01 ŽST Zvolen osobná stanica – technológia NZE

PS 02 Budova OR Zvolen – technológia NZE

PS 03 ŽST Vígľaš – technológia NZE

PS 04 ŽST Lovinobaňa – technológia NZE

PS 05 Výh. Urbánka – technológia NZE

B. SÚHRNNÉ RIEŠENIE STAVBY

1. TECHNICKO - EKONOMICKÉ HODNOTENIE

1.1.	Východiskový a cieľový stav vrátane širších súvislosti stavby

Súčasné  zariadenia rozvádzačov automatík a motor generátorov sú poruchové a náhradné diely potrebné pre opravy a údržbu sú nedostupné, keďže sa jedná o v súčasnosti už nevyrábané súčiastky. Z týchto dôvodov vykazujú tieto zariadenia zvýšenú nespoľahlivosť pri napájaní dôležitých elektrických zariadení  železničnej dopravy, ktoré musia byť napájané elektrickou energiou aj pri výpadkoch z distribučnej sieti dodávateľa el. energie. Výmenou týchto zariadení za novšie typy sa zvýši ich spoľahlivosť, a pri prípadných poruchách aj dostupnosť náhradných dielov, potrebných pre rýchle odstránenie vzniknutých porúch na týchto zariadeniach a v neposlednom rade aj hospodárnosť pri ich prevádzke . Zariadenie automatiky pre NZE je tak špecifické, že projektová (technická) dokumentácia môže byť vypracovaná až po výbere konkrétneho realizátora a teda aj výrobcu príslušnej časti zariadenia.

1.2.	Hodnotenie technicko - ekonomickej úrovne stavby

Navrhovanou modernizáciou sa vylepšia technické parametre, zabezpečí sa vyššia spoľahlivosť prevádzky a znížia sa náklady na prevádzku, údržbu a opravy. Materiály a technológie budú navrhované na základe súčasného technického poznania, dostupných možností, rešpektovaním kritéria výhodnej cenovej ponuky a overené prevádzkou.

Vzhľadom na zastaranú technológiu existujúceho systému automatického záskoku a častých porúch je zvýšená údržbárska činnosť a problémy v zabezpečení plynulej prevádzky železničnej dopravnej cesty.

1.3.	Analýza rizík a neistôt

Stavba neprináša zo sebou žiadne riziká.

2. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

2.1.	Základné údaje o stavbe

2.1.1	Charakter stavby

Stavba bude realizovaná v rámci ŽSR z vlastných zdrojov dodávateľským spôsobom. Jedná sa o naprojektovanie a realizáciu nových rozvádzačov automatiky a motor generátorov.

2.1.2	Stručný popis stavby z hľadiska účelu a funkcie

Stavba bude slúžiť výlučne pre prevádzku ŽSR. Nové zariadenia NZE sú navrhnuté s technológiou, ktorá zabezpečí spoľahlivejšiu prevádzku. Súčasťou niektorých NZE je aj výmena generátora a hnacieho agregátu.

2.1.3	Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia,								dotknuté ochranné pásma

Technológia NZE bude umiestnená v samostatných objektoch uvedených železničných staníc, resp. výhybne a budove OR Zvolen, ktoré sú vo vlastníctve ŽSR.

2.1.4	Vplyv stavby na životné prostredie

Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie, s novými rozvádzačmi automatiky, el. generátorov a hnacím agregátom budú použité nové modernejšie technológie.

2.2.	Územie výstavby a technická koncepcia stavby

Stavba je realizovaná na pozemkoch vo vlastníctve ŽSR. Pre uvedenú stavbu je potrebné zabezpečiť inžiniersku činnosť v nevyhnutnom rozsahu.

3.	POPIS STAVEBNÝCH OBJEKTOV A PREVÁDZKOVÝCH SÚBOROV

3.1.	PREVÁDZKOVÉ SÚBORY

3.1.1 PS 01 – ŽST Zvolen osobná stanica, technológia NZE

Jestvujúci stav

Typ panela automatiky:    SRR/SAV 250

Panel automatiky NZE:    Automatika vo vyhotovení s relátkami (1976) -  po dlhodobej prevádzke  sú jej súčasti značne opotrebované (hlavne mechanické časti a kontakty  relátok  vrátene riadiaceho člena  a hlavných stýkačov ) a adekvátne  náhrady za osadené typy relátok nie sú dostupné , aj napriek pravidelnej údržbe je častá poruchovosť.

Prepínací panel  Slúži na prepnutie napájania mimo rozvádzača automatiky v prípade údržby a opráv v rozvádzači automatiky bez prekmitu (bez prerušenia dodávky el. energie a rozpadu vlakovej cesty).

Súčasti prepínacieho panelu sú morálne a fyzicky zastarané čo spôsobuje občasné rozpadnutie vlakovej cesty pri prepínaní v čase rozvádzača automatiky NZE(zaseknutie Kĺbového  prepínača ,odpojenie istiaceho prvku a pod.).

Z NZE sú napájané dôležité zariadenia ako – zabezpečovacie zariadenie, elektronický dopravný denník, dopravná kancelária, informačné stredisko, vybraté  svetelné a zásuvkové obvody ŽST, polícia, vonkajšie osvetlenie, osvetlenia podchodov.

Navrhovaný stav

Výmena rozvádzača automatiky NZE - rozvádzač s riadiacou a silovou časťou, nabíjačka štartovacej batérie umiestnená v rozvádzači, kľúčikový spínač jednosmerného ovládacieho napätia, snímanie otáčok nezávislým indukčným snímačom. Do výkazu výmer zapracovať cenové náklady na zriadenie výstupu z ovládacieho panelu NZE pre diaľkový prenos podania informácie o stave NZE na elektrodispečing RSE Zvolen.

Inštalácie, prepojenia EZA a R- ATS , správy o východiskovej OP a OS dotknutých častí, realizačné projekty a projekty skutočného vyhotovenia, doprava.

(EZA- elektrický zdrojový agregát/NZE náhradný zdroj elektriny/ R-ATS – R/rozvádzač /ATS automatického štartu/ nový , správa o východiskovej OP /odbornej prehliadke a OS /odbornej skúške/)

3.1.2 PS 02 –Budova OR Zvolen, technológia NZE

Jestvujúci stav:

Panel automatiky NZE:		SRV/SAV 140

Automatika vo vyhotovení s relátkami -  po dlhodobej prevádzke  sú jej súčasti značne opotrebované (hlavne mechanické časti a kontakty  relátok  vrátene riadiaceho člena  a hlavných stýkačov ) a adekvátne  náhrady za osadené typy relátok nie sú dostupné , aj napriek pravidelnej údržbe je častá poruchovosť.

Agregát je od roku 2006 po výmene o výkone 250KVA  a panel automatiky je pôvodný (1976) ešte na agregát  140KVA

Prepínací panel - Slúži na prepnutie napájania mimo rozvádzača automatiky v prípade údržby a oprav v rozvádzača automatiky bez prekmitu (bez prerušenia dodávky el. energie pre dôležié zariadenia  - riadiace systémy na elektrodispečingu, výpočtová technika na účtovnom centre a iné)

Súčasti prepínacieho panelu sú morálne a fyzicky zastarané čo spôsobuje občasný výpadok napájania dôležitých zariadení pri prepínaní v čase rozvádzača automatiky NZE

Osadené ovládacie prvky  (Kĺbový prepínač ,kĺbové vypínače a stýkač) pre výkon 140KVA nutnosť na výkon 250KVA (cca 200KW)

Z NZE sú napájané dôležité zariadenia ako – Budova OR, RSE Elektrodispečeri ,kontrolní a prevádzkoví dispečeri, účtovné centrum, ATÚ a  vybraté  svetelné a zásuvkové obvody v obidvoch budovách

Navrhovaný stav

Výmena rozvádzača automatiky NZE - rozvádzač s riadiacou a silovou časťou, nabíjačka štartovacej batérie umiestnená v rozvádzači, kľúčikový spínač jednosmerného ovládacieho napätia, snímanie otáčok nezávislým indukčným snímačom. Do výkazu výmer zapracovať cenové náklady na zriadenie výstupu z ovládacieho panelu NZE pre diaľkový prenos podania informácie o stave NZE na elektrodispečing RSE Zvolen.

Inštalácie, prepojenia EZA a R- ATS , správy o východiskovej OP a OS dotknutých častí, realizačné projekty a projekty skutočného vyhotovenia, doprava.

(EZA- elektrický zdrojový agregát/NZE náhradný zdroj elektriny/ R-ATS – R/rozvádzač /ATS automatického štartu/ nový , správa o východiskovej OP /odbornej prehliadke a OS /odbornej skúške/)

3.1.3 PS 03 –ŽST Vígľaš, technológia NZE

Jestvujúci stav

Typ NZE:   EASd 23/5-015

Rok výroby  1976

Typ motora  2S110		Výrobné číslo Motora  762007

Typ generátora A9 A 413T	Výrobné číslo generátora 564587

Výkon 23 kVA

Typ panela automatiky  SRV-SAV023

NZE v súčasnej dobe napája zabezpečovacie zariadenie, elektronický dopravný denník a núdzové osvetlenie v dopravnej kancelárii a pred dopravnou kanceláriou

Motor :		Motor po dlhodobej prevádzke  nedrží tlak oleja, má zlé kompresné tlaky, je zvýšená     spotreba PHM a je často poruchový

Panel automatiky: je vo vyhotovení s relátkami - po dlhodobej prevádzke sú jej súčasti značne opotrebované (hlavne mechanické časti a kontakty relátok vrátane riadiaceho člena a hlavných stýkačov ) a adekvátne  náhrady za osadené typy relátok nie sú dostupné, a aj napriek pravidelnej údržbe je častá poruchovosť

Navrhovaný stav

Výmena motorickej časti, agregátu prúdu, rozvádzača automatiky s riadiacou a silovou časťou, nabíjačka štartovacej batérie umiestnená v rozvádzači, kľúčikový spínač jednosmerného ovládacieho napätia,

Inštalácie, prepojenia EZA a R- ATS , správy o východiskovej OP a OS dotknutých častí, realizačné projekty a projekty skutočného vyhotovenia, doprava.

(EZA- elektrický zdrojový agregát/ NZE náhradný zdroj elektriny/  R-ATS – R/rozvádzač

/ATS automatického štartu/ nový , správa o východiskovej OP /odbornej prehliadke a OS /odbornej skúške/)

3.1.4 PS 04 –ŽST Lovinobaňa, technológia NZE

Jestvujúci stav

Typ NZE:   EASd 23/5-036

Rok výroby  1976

Typ motora  2S110						Výrobné číslo Motora  762010

Typ generátora A9 A 413T				Výrobné číslo generátora 564565

Výkon 23 kVA

Typ panela automatiky  SRV-SAV023

NZE v súčasnej dobe napája zabezpečovacie zariadenie, elektronický dopravný denník a núdzové osvetlenie v dopravnej kancelárii a pred dopravnou kanceláriou

Motor :		Motor po dlhodobej prevádzke  nedrží tlak oleja, má zlé kompresné tlaky, je zvýšená     spotreba PHM a je často poruchový

Panel automatiky:		je vo vyhotovení s relátkami - po dlhodobej prevádzke sú jej súčasti značne opotrebované (hlavne mechanické časti a kontakty relátok vrátane riadiaceho člena a hlavných stýkačov ) a adekvátne  náhrady za osadené typy relátok nie sú dostupné , a aj napriek pravidelnej údržbe je častá poruchovosť.

Navrhovaný stav:

Výmena motorickej časti, agregátu prúdu , rozvádzača automatiky s riadiacou a silovou časťou, nabíjačka štartovacej batérie umiestnená v rozvádzači, kľúčikový spínač jednosmerného ovládacieho napätia. Do výkazu výmer zapracovať cenové náklady na zriadenie výstupu z ovládacieho panelu NZE pre diaľkový prenos podania informácie o stave NZE na elektrodispečing RSE Zvolen.

Inštalácie, prepojenia EZA a R- ATS , správy o východiskovej OP a OS dotknutých častí, realizačné projekty a projekty skutočného vyhotovenia, doprava.

(EZA- elektrický zdrojový agregát/ NZE náhradný zdroj elektriny/  R-ATS – R/rozvádzač

/ATS automatického štartu/ nový , správa o východiskovej OP /odbornej prehliadke a OS /odbornej skúške/)

3.1.5 PS 05 – Výhybňa Urbánka, technológia NZE

Jestvujúci stav:

Typ NZE:   EASd 23/5-010

Rok výroby  1976

Typ motora  2S110						Výrobné číslo Motora  762017

Typ generátora A9 A 413T				Výrobné číslo generátora 564603

Výkon 23 kVA

Typ panela automatiky  SRV-SAV023

NZE v súčasnej dobe napája zabezpečovacie zariadenie, elektronický dopravný denník a núdzové osvetlenie v dopravnej kancelárii a pred dopravnou kanceláriou

Motor :		Motor po dlhodobej prevádzke nedrží tlak oleja, má zlé kompresné tlaky, je zvýšená spotreba PHM a je často poruchový

Panel automatiky:		je vo vyhotovení s relátkami - po dlhodobej prevádzke sú jej súčasti značne opotrebované (hlavne mechanické časti a kontakty  relátok vrátane riadiaceho člena a hlavných stýkačov ) a adekvátne  náhrady za osadené typy relátok nie sú dostupné , aj napriek pravidelnej údržbe je častá poruchovosť.

Navrhovaný stav:

Výmena motorickej časti, agregátu prúdu, rozvádzača automatiky s riadiacou a silovou časťou, nabíjačka štartovacej batérie umiestnená v rozvádzači, kľúčikový spínač jednosmerného ovládacieho napätia. Do výkazu výmer zapracovať cenové náklady na zriadenie výstupu z ovládacieho panelu NZE pre diaľkový prenos podania informácie o stave NZE na elektrodispečing RSE Zvolen.

Inštalácie, prepojenia EZA a R- ATS , správy o východiskovej OP a OS dotknutých častí, realizačné projekty a projekty skutočného vyhotovenia, doprava.

(EZA- elektrický zdrojový agregát/ NZE náhradný zdroj elektriny/  R-ATS – R/rozvádzač

/ATS automatického štartu/ nový , správa o východiskovej OP /odbornej prehliadke a OS /odbornej skúške/)

4. POSTUP VÝSTAVBY

Podrobný postup výstavby a časový harmonogram bude vypracovaný projektantom podľa druhu navrhnutého technologického zariadenia a konzultovaný s požiadavkami správcu zariadenia.

C. PREPOČET

D. DOKLADY

Budú vydané počas realizačných prác

- VÝKRESOVÁ ČASŤ

Príloha: Jestvujúce panely ovládania NZE

Zvolen osobná a OR Zvolen

Žst. Víglaš

Žst. Lovinobaňa

Výh. Urbánka

Príloha č. 3 – Zoznam položiek

|  | Položky | Cena bez DPH | DPH 20 % | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dodávka tovaru |  |  |  |
| 2. | Demontáž starých a montáž nových zariadení |  |  |  |
| 3. | PD skutočného vyhotovenia t.j. technická dokumentácia nových zariadení |  |  |  |
|  | Navrhovaná celková cena : |  |  |  |

V cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky.

Príloha č. 4 - Prehlásenie pre účely posúdenia obchodného partnera

P r e h l á s e n i e

pre účely posúdenia obchodného partnera

Čestne prehlasujem, že

(použije sa, ak je obchodným partnerom fyzická osoba – nepodnikateľ)

Meno a priezvisko:	...........................................................................

Trvalý pobyt:	...........................................................................

Dátum narodenia:	...........................................................................

(použije sa, ak je obchodným partnerom fyzická osoba – podnikateľ)

Meno a priezvisko:	...........................................................................

Trvalý pobyt:	...........................................................................

Obchodné meno:	...........................................................................

Miesto podnikania:	...........................................................................

IČO:	...........................................................................

DIČ: 	...........................................................................

IČ DPH:	...........................................................................

(použije sa, ak je obchodným partnerom právnická osoba)

Obchodné meno:	...........................................................................

Štatutárny orgán:	...........................................................................

Sídlo:	...........................................................................

IČO:	...........................................................................

DIČ: 	...........................................................................

IČ DPH:	...........................................................................

(zaškrtnite  x)

□ je od ................... (uveďte dátum DD.MM.RRRR)

□ nie je

□ nie je, ale bol/bola od ................... do ...................

závislou osobou voči spoločnosti Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“ v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znp. (ďalej len „ZDP“).

Každú zmenu súvisiacu s prepojením voči ŽSR oznámim do 5 dní odo dňa jej vzniku.

Skupina závislosti (zaškrtnite  x):

□ Personálne prepojenie

□ Majetkové prepojenie

V................., dňa .................	.........................................................

Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti

funkcia

Vysvetlivky:

Závislou osobou (§2 písm. n) ZDP) sa rozumie blízka osoba (§116 a 117 Občianskeho zákonníka) alebo ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba.

Blízka osoba (§116 a 117 Občianskeho zákonníka)

- V zmysle §116 Občianskeho zákonníka blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

- V zmysle §117 Občianskeho zákonníka stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje podľa počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného predka.

Ekonomickým alebo personálnym prepojením (§2 písm. o) ZDP) sa rozumie účasť osoby na majetku, kontrole alebo vedení inej osoby alebo vzájomný vzťah medzi osobami, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby alebo v ktorých má táto osoba priamy alebo nepriamy majetkový podiel, pričom

- účasťou na majetku alebo kontrole sa rozumie viac ako 25% priamy alebo nepriamy podiel alebo nepriamy odvodený podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach, pričom

- nepriamy podiel sa vypočíta súčinom percentuálnej výšky priamych podielov vydelených stomi a takto vypočítaný výsledok sa vynásobí stomi

a

- nepriamy odvodený podiel sa vypočíta súčtom nepriamych podielov; nepriamy odvodený podiel sa použije len na výpočet výšky účasti jednej osoby na majetku alebo kontrole inej osoby, ak táto jedna osoba má účasť na majetku alebo kontrole niekoľkých osôb, z ktorých každá má účasť na majetku alebo kontrole tej istej inej osoby; ak výška nepriameho odvodeného podielu presahuje 50%, všetky osoby, prostredníctvom ktorých sa jeho výška počítala, sú ekonomicky prepojené bez ohľadu na skutočnú výšku ich podielu,

- účasťou na vedení sa rozumie vzťah členov štatutárnych orgánov alebo členov dozorných orgánov obchodnej spoločnosti alebo družstva k tejto obchodnej spoločnosti alebo družstvu.

Iným prepojením (§2 písm. p) ZDP) sa rozumie obchodný vzťah vytvorený predovšetkým na účel zníženia základu dane alebo zvýšenia daňovej straty.

Príloha č. 5 - Všeobecné obchodné podmienky vykonania diela

I. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej v texte aj „predmet plnenia“ alebo „dielo“). Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané dielo zaplatiť dohodnutú cenu. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

II. Cena

1. Cena predmetu plnenia je dohodnutá v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena uvedená v zmluve je bez DPH. K cene bude  účtované DPH v zmysle platných právnych predpisov.

2. Ocenenie jednotlivých častí predmetu plnenia tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy. Cena jednotlivých častí podľa Prílohy č. 2 je pevná a nemenná, pričom celková cena predmetu plnenia je určená ako súčet jednotlivých častí predmetu plnenia uvedených v Prílohe č. 2. tejto zmluvy. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že Príloha č. 2 tejto zmluvy obsahuje všetky položky, ktoré sú potrebné na zhotovenie diela tak, ako je dielo definované v ostatných ustanoveniach tejto zmluvy.

3. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri vykonávaní diela podľa tejto zmluvy, a ktoré zhotoviteľovi vzniknú po vykonaní diela podľa tejto zmluvy v súvislosti s uvedeným dielom.

4.K zmene ceny predmetu plnenia môže dôjsť výhradne len pri zmene rozsahu predmetu plnenia (pri zmene v špecifikácii položiek a/alebo rozsahu položiek uvedených v Prílohe č. 2) na to na základe písomnej požiadavky objednávateľa, pričom potreba takejto zmeny predmetu plnenia nebola zmluvným stranám pri uzatváraní tejto zmluvy známa, a ani ju zmluvné strany nemohli vopred objektívne predvídať a zároveň takáto zmena predmetu plnenia musí byť v súlade s ustanovením § 10a ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5. Takáto zmena predmetu plnenia a zmena ceny musí byť urobená písomným dodatkom k tejto zmluve podpísaným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

III. Čas a miesto vykonania diela

Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v termíne a na mieste uvedenom v tejto zmluve.

IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody

- Štandardná lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na cenu diela.

- Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať najskôr v deň vykonania diela, ale najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa vykonania diela.

- Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj názov diela a číslo tejto zmluvy. Prílohou každej faktúry bude objednávateľom odsúhlasený a potvrdený súpis vykonaných prác  a/alebo protokol o odovzdaní a prevzatí vykonaného diela alebo časti diela objednávateľom.

- V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti a/alebo nebude mať požadované prílohy, objednávateľ je oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie a/alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej a/alebo doplnenej faktúry.

- Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je zhotoviteľ  oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.

- Za nedodržanie termínu vykonania diela uvedeného v zmluve je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania, i začatý. Právo objednávateľa  na náhradu škody tým nie je dotknuté.

- V prípade vadného plnenia je zhotoviteľ  povinný  zaplatiť  objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela za každú reklamáciu uplatnenú v písomnej forme, ktorá sa preukáže ako oprávnená. Túto pokutu, však zhotoviteľ nie je povinný zaplatiť, ak zhotoviteľ  reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 30 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.

- V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom v zmysle bodov 2., 3. a 4. článku VI. týchto VOPVD má objednávateľ popri nároku na úhradu preukázanej škody spôsobenej neukončením dohodnutých výkonov i nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške  15 % z celkovej ceny diela.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.

- Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi sumu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenú na faktúre. Túto nezaplatenú sumu uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušný mesiac/štvrťrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH.

- Zhotoviteľ ku dňu podpisu tejto zmluvy predložil objednávateľovi prehlásenie o tom či je závislou osobou voči ŽSR v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znp. (ďalej len „ZDP“). Každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči ŽSR v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je zhotoviteľ povinný objednávateľovi písomne oznámiť a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny. V prípade porušenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% zo zmluvnej ceny, za každé takéto porušenie.

V.   Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Povinnosti zhotoviteľa:

- zodpovedá za rozsah a kvalitu vykonaného diela vo vzťahu k požadovaným výkonom a zodpovedá za nedostatky a vady diela v súlade s podmienkami stanovenými všeobecne záväznými právnymi, technickými a hygienickými predpismi,

- vykonáva činnosti spojené s vykonaním diela len prostredníctvom odborne spôsobilých osôb,

- vykonáva činnosti spojené s vykonaním diela na vlastnú zodpovednosť, v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a internými predpismi objednávateľa vzťahujúcimi sa na vykonávané dielo, najmä predpismi upravujúcimi zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ako napr. zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, interného predpisu objednávateľa ŽSR Bz 1, vyhláška č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach) a oblasť ochrany životného prostredia. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy objednávateľa súvisiace s vykonávaným dielom a že mu tieto interné predpisy boli dané k dispozícii.

- zodpovedá za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za zhotoviteľa a dodržiavanie ustanovení bezpečnostných predpisov. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na diele o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ sa zaväzuje a je povinný dodržať pokyny a ustanovenia interného predpisu objednávateľa Bz1 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“.

- Je povinný uzatvoriť s objednávateľom Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych úprav a interného predpisu ŽSR Bz 1 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“ čl. 431 najneskôr do začatia vykonávania diela v zmysle tejto zmluvy ( v prípade, že pri plnení tejto zmluvy dôjde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskôr do odovzdania staveniska v zmysle tejto zmluvy). Bez uzatvorenia tejto dohody zhotoviteľ nie je oprávnený začať práce na diele. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s Podkladom pre vypracovanie Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným objednávateľom) bol riadne oboznámený a podmienky v ňom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokiaľ zhotoviteľ neuzavrie túto dohodu, je objednávateľ oprávnený postupovať podľa čl. VI. bod 4. týchto VOPVD.

- zhotoviteľ je povinný bez meškania a písomne informovať objednávateľa  o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela,

- zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa pred začiatkom prác poučenia o miestnych pomeroch z hľadiska  podmienok prevádzky a BOZP, ktoré  vykoná určený zástupca objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný následne poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na diele o miestnych pomeroch z hľadiska  podmienok prevádzky a BOZP.

2. Povinnosti objednávateľa:

- poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť pri vykonávaní diela,

- ihneď a bezodkladne upozorňovať na nedostatky a chyby pri vykonávaní diela a umožniť v primeranom čase ich odstránenie.

3.  Prevzatie diela alebo jeho časti môže byť objednávateľom odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia.

4.  Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

5.  Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe musí objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne s uvedením popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii do 10 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne, najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany objednávateľa. V prípade, že zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ oprávnenie odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo  vo objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody.

6.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové podklady alebo vzniknú nové požiadavky na strane objednávateľa.

Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k tejto zmluve.

VI. Odstúpenie od zmluvy a trvanie zmluvného vzťahu

- Od tejto zmluvy je možné písomne odstúpiť z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.

- Zhotoviteľ alebo objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší povinnosti, ktoré jej vyplývajú z  ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov a to už po druhom takomto porušení hociktorej povinnosti, pričom oprávnená strana po prvom porušení povinnosti písomne upozorní druhú stranu na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení hociktorej povinnosti odstúpi od tejto zmluvy; to neplatí pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti (v  zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) alebo podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej z ustanovení platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán, kedy je druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť už po prvom takomto porušení povinnosti druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia tohto písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.

- Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ bude zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

- Nedodržanie záväzku zhotoviteľa vykonať dielo v kvalite stanovenej objednávateľom, resp. porušenie právnych predpisov alebo pravidiel uvedených v tejto zmluve týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany a zdravia pri práci zo strany zhotoviteľa, považujú zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy zakladajúce oprávnenie objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy už pri prvom porušení hociktorej takejto povinnosti. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že  zhotoviteľ nepodpíše dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR v stanovenej lehote podľa článku V. bod 6 písm. e) týchto VOPZD.

- Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.

- Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej strane.

VII. Záverečné ustanovenia

- Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

- Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené zmluvou alebo týmito VOPZD, ako aj vzťahy z nich vyplývajúce sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

- Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, s ktorými počas plnenia predmetu tejto zmluvy prídu do styku, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Tento záväzok zostáva v platnosti aj po ukončení plnenia podľa tejto zmluvy a to bez časového obmedzenia.

- Rozhodné právo je právo SR, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných sporov z tejto zmluvy je súd SR.

- Tieto VOPZD sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.